铅山县江西万象盛世环保科技有限公司1#暂存库“1·4”火灾事故的调查报告

2025年1月4日12时44分许，江西万象盛世环保科技有限公司1#暂存库发生化工废料自燃导致仓库着火。火灾事故未造成人员伤亡，直接财产损失5207175元。经调查，形成火灾事故调查报告如下：

一、火灾基本情况

江西万象盛世环保科技有限公司1#暂存库“1·4”火灾，过火面积约700平方米，主要起火物为危险化工废渣、废料，未造成人员伤亡。经统计，火灾直接财产损失5207175元。

二、起火场所基本情况

江西万象盛世环保科技有限公司位于铅山县湖坊镇西山村，企业成立于2016年，法人为高某某。该企业是一家集高温焚烧、安全填埋、资源化利用为一体的综合性工业危险废物处置基地，业务涵盖危险废物的收集、运输、贮存、处理处置和资源回收利用，企业服务范围赣东北地区。企业占地面积为180784.06m2（合271.17亩)，总建筑面积：29665平方米。2021年12月31日取得施工许可证，并进行主体建构筑物施工和设备安装。2024年7月1日取得江西省生态环境厅发放的危险废物经营许可证（临证），并正式投产。

起火建筑为该企业1#暂存仓库，钢结构建筑，占地面积1988平方米，建筑面积2105.84平方米，主要用于存放待处置的危险化工废渣、废料。

三、起火经过和扑救情况

2025年1月4日12时51分，市消防救援局接到报警称：铅山县湖坊镇西山村江西万象盛世环保有限公司着火，无人员被困。接警后，市消防救援局先后调派7个消防站、共11辆消防车，68名消防救援人员赶赴现场处置，支队全勤指挥部1车6人遂行出动。13时33分，首战力量到场，经侦察，现场为废料仓库起火，无人员被困。15时15分，火势被控制，19时37分，明火被扑灭。

四、火灾原因调查情况

（一）起火时间的调查

通过调取火灾现场监控视频，询问知情人，依据火灾发生发展规律，综合认定起火时间为2025年1月4日12时44分许，具体依据有：

1.对监控电脑进行时间校对，监控时间比实际时间慢31秒。监控时间2025年1月4日12时40分04秒，1#暂存库内未见异常；监控时间2025年1月4日12时40分05秒，1#暂存库自东墙向西墙25.1米-28.1米，自南墙向北墙3.8米-5米区域储存桶出现少许白烟；监控时间2025年1月4日12时42分42秒，白烟持续增多；监控时间2025年1月4日12时43分46秒，白烟中出现少许黑烟；监控时间2025年1月4日12时43分50秒，黑烟逐步增多；监控时间2025年1月4日12时44分05秒，1#暂存库自东墙向西墙25.1米-28.1米，自南墙向北墙3.8米-5米区域储存桶出现明火，并蔓延成灾。

2.根据最先发现起火的工人询问笔录“1月4日十二点半我先到预处理车间，没有锯末了，到1#暂存库叉活性炭，叉第二板的时候看到浓烟...”

（二）起火部位的调查

经现场勘验、调取监控，询问调查，综合认定起火部位位于1#暂存库自东墙向西墙25.1米-28.1米，自南墙向北墙3.8米-5米区域储存桶，具体依据有：

1.证人证言

证人周某某证言“1#库南侧门第三根到第四根立柱之间位置（在烧）”。

2.现场痕迹

对企业1#暂存库进行现场勘验，建筑南侧由东至西第4、5根支撑钢柱间，自1#暂存库东墙向西墙25.1米-28.1米，自南墙向北墙3.8米-5米区域，铁制吨桶烧损程度最重，呈破损、扭曲变形，由此处向四周烧损程度逐渐减轻。

3.监控视频

经调取1#暂存库现场监控，监控时间2025年1月4日12时44分05秒，1#暂存库自东墙向西墙25.1米-28.1米，自南墙向北墙3.8米-5米区域储存桶出现明火。

（三）起火原因的调查

经现场勘验、调查询问、调取监控等证据，综合认定起火原因为起火部位处的危废物料自燃引发火灾。危废物料疑似含氯氟硫磷的危废化合物或有腐蚀性、易燃性、感染性、反应性、毒性的有机溶剂。